## Slide 1
Betek Norge AS | post@betek-norge.no | Org: 980 832 481 | Betek Norge AS forbeholder seg retten til å endre på spesifikasjonene uten varsel.
FDV Dokument
Jura 15-48 IP69K DALi ELNUMMER: 3254684 | EAN: 7070913021204
Generelle data | 
Installasjonstype | Utenpåliggende
Lyskilde | LED
Farge | Hvit
Energiklasse | E
Elektriske egenskaper | 
Effekt | 34W
Driftspenning | AC 220 - 240V 50 / 60Hz
Driver | Av / på
Driver inkludert | Ja
Isolasjonsklasse | Klasse II
Dimbar | Nei
Installasjon | 
Kapslingsgrad | IP66
IK-klassifisering | IK08
Omgivelsestemperatur | -30°C to 50°C
Isosafe | -
Gjennomkobling | 4 x 2.5 mm²
Hulltaking | -
Byggehøyde | 59 mm
Tiltbar | Nei
L x D x H | 1400 x 70 x 59 mm
Materiale | PC + Stål
Lysytelse og kvalitet | 
Lumen | 4950 lm - 3050 lm
Lumen per Watt | 146 lm/W - 153 lm/W
Fargetemperatur | 4000K
Fargegjengivelse (RA) | ≥80
SDCM / MacAdamstep | ≤3
Lysspredning | 120°
Optikk | Opal
UGR | -
Levetid ved 25C° | 
Levetid 50 000t | L90B10
Levetid 100 000t | L80B50
Antall per sikring | 
B-karakteristikk | B10 = 16 stk, B16 = 26 stk
C-karakteristikk | C10 = 34 stk, C16 = 55 stk